## Tabla 6.1.1.
TABLA 6.1.1. METAS FÍSICAS 2016-2020
Años | Clientes a Regularizar | Energía Recuperada (GWh) | Postes | Transformadores de Distribución |  | Línea de Media Tensión (km)
|  |  |  | Número | Capacidad Instalada (kVA)
2016 | 117409 | 141 | 13167 | 2515 | 94327 | 686
2017 | 97534 | 127 | 12192 | 2329 | 87341 | 635
2018 | 85526 | 121 | 10691 | 2043 | 76588 | 557
2019 | 81556 | 111 | 10195 | 1948 | 73033 | 531
2020 | 80335 | 105 | 10042 | 1919 | 71939 | 523
Total | 462360 | 605 | 56287 | 10754 | 403228 | 2932
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 6.1.2.
TABLA 6.1.2. ALCANCES DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y ADQUISICIÓN DE NUEVOS MEDIDORES 2016 - 2020
Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Clientes a beneficiar
Medidores por Incremento de usuarios | 1148692 | 1171666 | 1195099 | 1219001 | 1243381
Medidores por mantenimiento a usuarios | 782530 | 798181 | 814145 | 830428 | 847037
Meta
Total de medidores | 1931222 | 1969847 | 2009244 | 2049429 | 2090418
Incremento de usuarios | 1,148 692 | 1171666 | 1195099 | 1219001 | 1243381
Cable para acometida necesario (metros) | 34460760 | 35149980 | 35852970 | 36570030 | 37301430
Meta
Total de acometidas de más de 30 años | 6514307 | 6964307 | 7427807 | 7905212 | 8396939
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 6.1.4.
TABLA 6.1.4. ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS EN EL PERIODO 2016 - 2020
División | Construcción de redes de MT (Km) | Recalibración de redes de MT (Km) | Compensación Reactiva (kvar) | Cambio de tensión (Circuitos)
Baja California | 319 | 427 | 12600 | 2
Noroeste | 441 | 591 | 27600 | 1
Norte | 644 | 863 | 30600
Golfo Norte | 726 | 972 | 30305
Golfo Centro | 535 | 716 | 30453
Bajío | 754 | 1009 | 5700
Jalisco | 468 | 627 | 300 | 2
Centro Occidente | 439 | 588 | 2400
Centro Sur | 967 | 1295 | 600 | 3
Centro Oriente | 1327 | 1776 | 4200
Oriente | 771 | 1031 | 25350
Sureste | 392 | 525 | 3300 | 5
Peninsular | 287 | 384 | 18906 | 3
Valle de México Norte | 127 | 170 | 6000
Valle de México Centro | 275 | 368
Valle de México Sur | 180 | 241 | 600
Total | 8652 | 11583 | 198914 | 16
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 6.1.5.
TABLA 6.1.5. EQUIPOS DE MEDICIÓN TIPO AMI PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS 2016 - 2020
Divisiones de Distribución | Medidores |  |  |  |  | Total
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Baja California | 30799 | 30799 | 33879 | 37267 | 40993 | 173737
Noroeste | 32839 | 32839 | 36123 | 39736 | 43709 | 185246
Norte | 16117 | 16117 | 17729 | 19502 | 21452 | 90917
Golfo Norte | 30256 | 30256 | 33281 | 36609 | 40270 | 170672
Centro Occidente | 15125 | 15125 | 16638 | 18301 | 20131 | 85320
Centro Sur | 9026 | 9026 | 9928 | 10921 | 12013 | 50914
Oriente | 9940 | 9940 | 10934 | 12027 | 13230 | 56071
Sureste | 9595 | 9595 | 10555 | 11610 | 12771 | 54126
Bajío | 19146 | 19146 | 21060 | 23166 | 25483 | 108001
Golfo Centro | 11299 | 11299 | 12429 | 13672 | 15039 | 63738
Centro Oriente | 13198 | 13198 | 14518 | 15969 | 17566 | 74449
Peninsular | 15566 | 15566 | 17123 | 18835 | 20718 | 87808
Jalisco | 8458 | 8458 | 9304 | 10234 | 11257 | 47711
Valle de México Norte | 9120 | 9120 | 10032 | 11035 | 12139 | 51446
Valle de México Centro | 83138 | 83138 | 91452 | 100597 | 110657 | 468982
Valle de México Sur | 8657 | 8657 | 9523 | 10475 | 11522 | 48834
Medidores por año | 322279 | 322279 | 354508 | 389956 | 428950 | 1817972
Inversión (Millones de pesos) | 1078 | 1078 | 1186 | 1305 | 1435 | 6082
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 6.1.6.
TABLA 6.1.6. ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CONFIABILIDAD DE LA RED 2016 - 2020
Componentes | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total
Kilómetros de Línea | 14389 | 19864 | 24794 | 18303 | 15035 | 92386
Capacidad de Transformadores (kVA) | 64550 | 42935 | 42533 | 50683 | 37127 | 237827
Compensación (kvar) | 92553 | 41850 | 37203 | 32103 | 32408 | 236117
Equipo para el Control Supervisorio de Distribución (SCADA) | 1694 | 766 | 585 | 378 | 426 | 3849
Equipo Automatizado (EPROSEC) | 230 | 309 | 152 | 80 | 119 | 890
| 3169 | 1060 | 986 | 1061 | 594 | 6870
Mejoras Globales | 2122 | 1820 | 1740 | 1750 | 1858 | 9290
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 6.1.7.
TABLA 6.1.7. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA MEDICIÓN, FACTURACIÓN Y COBRANZA 2016 - 2020
Años |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total
Mediciones modernizadas (Millones) |  | 0.92 | 0.35 | 2.36 | 4.11 | 1.68 | 9.42
Balance Económico | Inversión (millones de pesos) | 1045 | 399 | 2674 | 4651 | 1901 | 10670
| Beneficio anual (millones de pesos) | 155 | 90 | 605 | 1053 | 430 | 2333
| Tasa interna de Retorno (%) | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12
Reducción de pérdidas (GWh) | No Técnicas | 115 | 58 | 386 | 672 | 274 | 1505
| Técnicas | 4 | 2 | 11 | 20 | 8 | 45
| Total anual | 119 | 60 | 397 | 692 | 282 | 1550
| Total Acumulada | 119 | 178 | 575 | 1266 | 1549 | -
Impacto en el indicador | Anual | 0.03% | 0.02% | 0.14% | 0.25% | 0.1% | -
| Acumulada | 0.03% | 0.05% | 0.19% | 0.44% | 0.54% | -
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Gráfico 6.1.1.
Año | Total de pérdidas | Técnicas | No técnicas | Meta | GRÁFICO 6.1.1. EVOLUCIÓN Y META DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN 2002-2018
2002 | 15844 | 9037 | 6807 | 10.6% | (Gigawatt-hora)
2003 | 16951 | 9310 | 7641 | 11.01%
2004 | 17941 | 9666 | 8275 | 11.22%
2005 | 19554 | 10176 | 9378 | 11.62%
2006 | 20218 | 10584 | 9634 | 11.55%
2007 | 21209 | 10962 | 10247 | 11.7%
2008 | 21796 | 11178 | 10618 | 11.79%
2009 | 23048 | 11187 | 11861 | 12.46%
2010 | 38563 | 16014 | 22549 | 16.1%
2011 | 40598 | 17069 | 23529 | 15.86%
2012 | 40048 | 17246 | 22802 | 15.33%
2013 | 38501 | 15763 | 22738 | 14.64%
2014 | 37186 | 16069 | 21117 | 13.85%
2015 | 36374 | 16509 | 19865 | 13.11%
2016 | 33793 | 16847 | 16946 | 12%
2017 | 31144 | 16856 | 14288 | 11%
2018 | 29072 | 17197 | 11875 | 10%
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Gráfico 6.1.2.
Año | Total de pérdidas | Técnicas | No técnicas | GRÁFICO 6.1.2. EVOLUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA 2013 - 2015
2013 | 14.64% | 5.99% | 8.65% | (Porcentaje)
2014 | 13.85% | 5.98% | 7.87%
2015 | 13.11% | 5.95% | 7.16%
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 6.1.8.
TABLA 6.1.8. PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN 2002-2015
(Gigawatt-hora)
Año | 13 Divisiones de Distribución del interior del país |  |  |  | Divisiones de Distribución del Valle de México1/ |  |  |  | Nacional, 16 Divisiones de Distribución
| Recibida | Entregada | Pérdidas | (%) | Recibida | Entregada | Pérdidas | (%) | Recibida | Entregada | Pérdidas | (%)
2002 | 149455 | 133611 | 15844 | 10.6% | 39555 | 29623 | 9932 | 25.11% | 188751 | 162976 | 25775 | 13.66%
2003 | 153981 | 137030 | 16951 | 11.01% | 40546 | 29645 | 10901 | 26.89% | 194320 | 166468 | 27852 | 14.33%
2004 | 159858 | 141917 | 17941 | 11.22% | 41794 | 30330 | 11464 | 27.43% | 201407 | 172002 | 29405 | 14.6%
2005 | 168304 | 148750 | 19554 | 11.62% | 43140 | 30578 | 12562 | 29.12% | 211214 | 179098 | 32116 | 15.21%
2006 | 175057 | 154839 | 20218 | 11.55% | 45207 | 30903 | 14304 | 31.64% | 220038 | 185516 | 34523 | 15.69%
2007 | 181303 | 160094 | 21209 | 11.7% | 45745 | 31181 | 14564 | 31.84% | 226878 | 191105 | 35773 | 15.77%
2008 | 184872 | 163076 | 21796 | 11.79% | 46186 | 31651 | 14535 | 31.47% | 230914 | 194584 | 36331 | 15.73%
2009 | 185016 | 161968 | 23047 | 12.46% | 45355 | 31373 | 13982 | 30.83% | 230204 | 193175 | 37029 | 16.09%
2010 | 193067 | 169308 | 23759 | 12.31% | 46723 | 31919 | 14804 | 31.68% | 239572 | 201009 | 38563 | 16.1%
2011 | 207834 | 182225 | 25609 | 12.32% | 48464 | 33475 | 14989 | 30.93% | 255978 | 215380 | 40598 | 15.86%
2012 | 212846 | 186876 | 25971 | 12.2% | 48875 | 34798 | 14077 | 28.8% | 261272 | 221224 | 40048 | 15.33%
2013 | 215027 | 189162 | 25865 | 12.03% | 48670 | 36034 | 12637 | 25.96% | 262996 | 224494 | 38501 | 14.64%
2014 | 220940 | 195958 | 24982 | 11.31% | 48352 | 36148 | 12204 | 25.24% | 268526 | 256262 | 37186 | 13.85%
2015 | 229233 | 204269 | 24963 | 10.89% | 48949 | 37539 | 11410 | 23.31% | 277362 | 240989 | 36374 | 13.11%
1/ Incluye a las tres Divisiones de Distribución del Valle de México y las zonas Tula, Tulancingo, Pachuca y Cuernavaca.
Existe diferencia aritmética debido a la transferencia de energía entre Divisiones.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 6.1.9.
TABLA 6.1.9. METAS FÍSICAS PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (INVERSIÓN FINANCIADA)
Medidores | Transformadores de distribución (kVA) | Líneas de Media y Baja Tensión (km-C)
2413416 | 661339 | 4067
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 6.1.10.
TABLA 6.1.10. METAS FÍSICAS PROPUESTAS EN EL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 2017-2018
Concepto | Unidad | Cantidad
Capacidad de transformación | MVA | 456
Transformadores de distribución | Pieza | 12160
Líneas de media tensión 23 y 13.8 kV | km-C | 1605
Medidores | Pieza | 843433
Recuperación en energía | GWh | 652
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 6.3.1.
TABLA 6.3.1. SISTEMAS PARA IMPLEMENTAR LAS REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES
Concepto | Módulos de las Redes Inteligentes | Descripción
Operaciones de la Red | OMS (Sistema para la Administración de Interrupciones) | Este sistema recibe información del SCADA, de los medidores AMI, de las llamadas de los clientes CIS, para ser concentrada y llevada a un centro de despacho, donde se ordena la información por grado de relevancia en función de la magnitud de la falla e importancia de los clientes afectados, entre otros criterios.
| AMI (Infraestructura Avanzada de la Medición) | Sistema que utiliza comunicación de dos vías para recabar información relacionada con el consumo de energía eléctrica del Usuario Final y de esta manera, entregar información útil para éste.
| DMS (Sistema para la Administración en Distribución) | Sistema de tecnologías de la información, capaz de integrar, organizar, desplegar y analizar en tiempo real, o cercano a tiempo real, los datos de los sistemas de distribución, con el fin de ofrecer un amplio rango de beneficios operativos. Pueden también integrar sistemas tradicionales como el GIS, OMS, SCADA y CIS para crear un sistema capaz de realizar el tratamiento de un problema de distribución mediante procesos automatizados.
| SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) | Sistema de adquisición de datos para la supervisión y control de una parte o de todo el Sistema Eléctrico.
Gestión de Activos y Trabajo | WFM (Administración de la Fuerza de Trabajo) | Sistema que recibe información del GIS en conjunto con el AVL para ubicar la posición y el tipo de vehículo de la cuadrilla, complementa la información del personal que integra la cuadrilla para determinar si tienen las habilidades y destrezas requeridas para atender el reporte. Se complementa con los sistemas disponibles de tráfico para planear las trayectorias de traslados.
| AVL (Localización Automática de Vehículos) | Aplicación que permite identificar la ubicación y el tipo de vehículos de supervisión, operación y/o mantenimiento, sobre la base geográfica del GIS, con la finalidad de llevar un registro de ubicación de dichos vehículos, para el despacho de las cuadrillas.
Tecnología | GIS (Sistema de Información Geográfica) adecuación de datos | Este sistema ya está en operación en CFE, se considera parte central y fundamental de todas las aplicaciones de las REI. Es la base para el manejo de los activos del sistema eléctrico, es un manejador de bases de datos y un visualizador de la información geográfica que permite hacer estudios de flujos de potencia.
| BI (Inteligencia de Negocios) | Sistema experto que se vale de todos los módulos y aplicaciones anteriores para hacer propuestas de mejora, que no pueden tener una solución con acciones de maniobras operativas.
| Servidor WEB | Herramienta con la que se da servicio tanto a usuarios de CFE como a cualquiera que lo solicite, permite consultar información referente a las aplicaciones que se procesan en el sistema de REI. Este servidor fomenta la transparencia de la información, gestiona las solicitudes de información, así como los trámites al interior de las empresas eléctricas.
| Bus de datos | Es el medio de comunicación entre los servidores de REI y es el estándar internacional sobre el que deben estar diseñados los equipos.
Consumidor | MDM (Administración de Datos de la Medición) | Este sistema tiene tres funciones principales: 1) analizar los valores de medición actuales, contra consumos anteriores para identificar discrepancias o datos fuera de lo común, 2) la facturación y 3) la emisión de reportes. Su interconexión principal es con el AMI.
| CIS (Sistema de Información al Cliente) | Sistema que administra información en tiempo real e histórica, relacionada con la atención al cliente; está conectado al sistema de facturación MDM, al de medición AMI, a los sistemas GIS y SCADA, así como al sistema de administración de la fuerza de trabajo de las cuadrillas.
| Adecuación y desarrollo del IVR (Respuesta de Voz Interactiva) | Este sistema identifica al cliente y de manera automática, le permite realizar reportes por falta de suministro de energía eléctrica, hacer aclaraciones de facturación y de consumo. Opera en conjunto con el Sistema de Información al Cliente (CIS), consulta información en la base de datos del GIS e interactúa con el resto de los sistemas REI.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 6.3.2.
Tabla 6.3.2. INVERSIÓN DE PROYECTOS AMI MEDIANTE OPF PIDIREGAS
Descripción | 2016 | 2017 | 2018
Millones de Pesos
Inversión Financiada PIDIREGAS | 12838 | 10645 | 3421
Medidores AMI | Piezas
| 1616758 | 613278 | 339260
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 6.3.3.
TABLA 6.3.3. INVERSIÓN DE PROYECTOS AMI MEDIANTE RECURSOS PRESUPUESTALES 2016-2020
Año | Inversión Presupuestal (millones de pesos) | Medidores AMI (piezas)
2016 | 1078 | 322279
2017 | 1078 | 322279
2018 | 1186 | 354508
2019 | 1305 | 389956
2020 | 1435 | 428950
Total | 6082 | 1817972
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 6.3.4.
TABLA 6.3.4. INVERSIÓN Y META FÍSICA PARA CONTROL SUPERVISORIO SCADA
Año | Inversión Presupuestal (millones de pesos) | Equipo Automatizado (piezas)
2016 | 563 | 1694
2017 | 241 | 766
2018 | 259 | 585
2019 | 176 | 378
2020 | 166 | 426
Total | 1405 | 3849
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 6.3.5.
TABLA 6.3.5. INVERSIÓN Y META FÍSICA EPROSEC 2016-2020
Año | Inversión Presupuestal (millones de pesos) | Equipo Automatizado (piezas)
2016 | 1100 | 3169
2017 | 248 | 1060
2018 | 235 | 986
2019 | 298 | 1061
2020 | 246 | 594
Total | 2127 | 6870
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Anexo Tabla 6.1.3.
TABLA 6.1.3. INVERSIONES DE DISTRIBUCIÓN 2010-2015
(Millones de pesos)
COMPONENTES | PRESUPUESTO HISTÓRICO EJERCIDO
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Regularización de colonias | 169 | 958 | 104 | 589 | 588 | 200
Acometidas y Medidores | 3519 | 2817 | 2674 | 3364 | 2574 | 2680
Total Ampliación | 3688 | 3775 | 2778 | 3953 | 3162 | 2880
Reducción pérdidas (Presupuesto) | 5020 | 5745 | 3424 | 3055 | 1842 | 1827
Confiabilidad | 410 | 697 | 544 | 591 | 843 | 1406
Paseo de la Reforma |  |  |  |  | 644 | 501
Modernización de la medición | [5 empty] | 1355
Red Inteligente (sistemas)
Equipamiento Operativo1/ | 1630 | 1917 | 2018 | 1734 | 1897 | 433
Total Modernización | 7060 | 8359 | 5986 | 5380 | 5226 | 5522
Demanda Incremental PIDIREGAS | 43 | 327 | 523 | 450 | 675 | 752
Reducción pérdidas PIDIREGAS
Total Obra Pública Financiada | 43 | 327 | 523 | 450 | 675 | 752
Total | 10791 | 12461 | 9287 | 9783 | 9063 | 9154
1/ Estos componentes corresponden a funciones de distribución.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Anexo Tabla 6.1.11.
TABLA 6.1.11. PROYECTOS PRIORITARIOS PARA LAS RGD
No. | Proyecto | División | Problemática | Beneficios | Opciones Evaluadas | Costo-Beneficio
1 | Aseguramiento de la medición con tecnología AMI en Zona Volcanes | Valle de México Sur | Es la Zona que más pérdidas tiene en su división y en el país ya que pierde un 58% de la energía total recibida. | Reducción de Pérdidas (recuperación de las ventas de energía), energía no servida, ahorros operativos de comercialización. | En la opción 1 se considera sustitución de medidores normales por tecnología AMI, retiro de red secundaria y reemplazo de transformadores de diferentes capacidades y para la opción 2 se consideran medidores AMI, reemplazo de algunos transformadores y sustitución de la red de baja tensión por cable múltiple forrado. | La Opción 1 es la que presenta los mejores beneficios ya que el impacto en la reducción de pérdidas es mayor que la opción 2, del análisis costo-beneficio tenemos un VPN de 512.9 millones de pesos, un B/C de 1.86 y una TIR de 22.88%.
2 | Aseguramiento de la medición con tecnología AMI en Zona Ermita | Valle de México Sur | Es una de las Zonas que más pérdidas tienen en el país, ya que están en el orden del 18%. | Reducción de Pérdidas (recuperación de las ventas de energía), energía no servida, ahorros operativos de comercialización. | En la opción 1 se considera sustitución de medidores normales por tecnología AMI y para la opción 2 se consideran medidores electrónicos de Autogestión. | La Opción 1 es la que presenta los mejores beneficios ya que el impacto en la reducción de pérdidas es mayor que la opción 2, del análisis costo-beneficio tenemos un VPN de 153.8 millones de pesos, un B/C de 6.39 y una TIR de 69.28%.
3 | Aseguramiento de la medición con tecnología AMI en Zona Lomas | Valle de México Sur | Es una de las Zonas que más pérdidas aporta al indicador de pérdidas de su división, sus pérdidas están al 21%. | Reducción de Pérdidas (recuperación de las ventas de energía), energía no servida, ahorros operativos de comercialización. | En la opción 1 se considera sustitución de medidores normales por tecnología AMI y para la opción 2 se consideran medidores electrónicos de Autogestión. | La Opción 1 es la que presenta los mejores beneficios ya que el impacto en la reducción de pérdidas es mayor que la opción 2, del análisis costo-beneficio tenemos un VPN de 968.9 millones de pesos, un B/C de 8.70 y una TIR de 89.15%.
4 | Aseguramiento de la medición con tecnología AMI en Zona Toluca | Valle de México Sur | Es una de las Zonas que más pérdidas tiene en el país, están al 25% de la energía total recibida. | Reducción de Pérdidas (recuperación de las ventas de energía), energía no servida, ahorros operativos de comercialización. | En la opción 1 se considera sustitución de medidores normales por tecnología AMI y para la opción 2 se consideran medidores electrónicos de Autogestión. | La Opción 1 es la que presenta los mejores beneficios ya que el impacto en la reducción de pérdidas es mayor que la opción 2, del análisis costo-beneficio tenemos un VPN de 148.6millones de pesos, un B/C de 1.29 y una TIR de 15.86%.
5 | Aseguramiento de la medición con tecnología AMI en Zona Coapa | Valle de México Sur | Es una de las Zonas que más pérdidas tiene en su división y en el país ya que pierde un 35% de la energía total recibida. | Reducción de Pérdidas (recuperación de las ventas de energía), energía no servida, ahorros operativos de comercialización. | En la opción 1 se considera sustitución de medidores normales por tecnología AMI, retiro de red secundaria y reemplazo de transformadores de diferentes capacidades y para la opción 2 se consideran medidores AMI, reemplazo de algunos transformadores y sustitución de la red de baja tensión por cable múltiple forrado. | La Opción 1 es la que presenta los mejores beneficios ya que el impacto en la reducción de pérdidas es mayor que la opción 2, del análisis costo-beneficio tenemos un VPN de 138.5 millones de pesos, un B/C de 1.26 y una TIR de 15.49%.
6 | Aseguramiento de la medición con tecnología AMI en Zona Universidad | Valle de México Sur | Es una de las Zonas que más pérdidas tiene en su división y en el país ya que pierde un 22% de la energía total recibida. | Reducción de Pérdidas, reducción de gastos operativos (Mano de obra, combustibles, etc.). | En la opción 1 se considera sustitución de medidores normales por tecnología AMI y para la opción 2 se consideran medidores electrónicos de Autogestión. | La Opción 1 es la que presenta los mejores beneficios ya que el impacto en la reducción de pérdidas es mayor que la opción 2, del análisis costo-beneficio tenemos un VPN de 314.2 millones de pesos, un B/C de 4.25 y una TIR de 48.93%.
7 | Aseguramiento de la medición con tecnología AMI en Zona Atizapán | Valle de México Norte | Es la tercera Zona de su división con más pérdidas ya que registra un 18.95% del total de la energía recibida. | Reducción de Pérdidas (recuperación de las ventas de energía), energía no servida, ahorros operativos de comercialización. | En la opción 1 se considera sustitución de medidores normales por tecnología AMI, retiro de red secundaria y reemplazo de transformadores de diferentes capacidades y para la opción 2 se consideran medidores AMI, reemplazo de algunos transformadores y sustitución de la red de baja tensión por cable múltiple forrado. | La Opción 1 es la que presenta los mejores beneficios ya que el impacto en la reducción de pérdidas es mayor que la opción 2, del análisis costo-beneficio tenemos un VPN de 131.8 millones de pesos, un B/C de 1.20 y una TIR de 14.69%.
8 | Aseguramiento de la medición con tecnología AMI en Zona Naucalpan | Valle de México Norte | Esta Zona registra un 9.87 % de pérdidas del total de la energía recibida. | Reducción de Pérdidas (recuperación de las ventas de energía), energía no servida, ahorros operativos de comercialización. | En la opción 1 se considera sustitución de medidores normales por tecnología AMI, retiro de red secundaria y reemplazo de transformadores de diferentes capacidades y para la opción 2 se consideran medidores AMI, reemplazo de algunos transformadores y sustitución de la red de baja tensión por cable múltiple forrado. | La Opción 1 es la que presenta los mejores beneficios ya que el impacto en la reducción de pérdidas es mayor que la opción 2, del análisis costo-beneficio tenemos un VPN de 572.4 millones de pesos, un B/C de 1.96 y una TIR de 24.10%.
9 | Conversión de Red del poblado Unión de Tula | Jalisco | Alto índice de fallas por instalaciones obsoletas, riesgo en la operación de la red y reducción de pérdidas técnicas. | Reducción de inconformidades, promover el desarrollo turístico del pueblo al quitar la contaminación visual y mostrar más claro su arquitectura colonial así como reducción de pérdidas. | En la opción 1 se pretende hacer una conversión de red aérea a subterránea del poblado con optimización de redes de baja tensión, en la opción 2 se propone el mismo polígono pero con optimización de redes en media tensión. | La Opción 1 es la que presenta los mejores beneficios ya que el impacto en la reducción de pérdidas es mayor que la opción 2, del análisis costo-beneficio tenemos un VPN de 4.2 millones de pesos, un B/C de 1.20 y una TIR de 15.39%.
10 | Reconfiguración de la Red de Media Tensión en la Zona Valle Bravo | Centro Sur | Subestaciones que no están al centro de carga. | Mayor flexibilidad en la operación de la red, ordenamiento de las áreas de influencia, reducción de pérdidas técnicas, reducción de quejas por bajo voltaje y apertura de medidores digitales. | En la opción 1 se pretende hacer un reordenamiento integral de la red de media tensión y en la opción 2 se plantea la construcción de enlaces entre circuitos por medio de equipo automatizado. | La Opción 1 es la que presenta los mejores beneficios ya que presenta mayores beneficios para operar la red, reducción de 34.44%.
Mal diseño de circuitos.
Traslape de áreas de influencia de los circuitos involucrados.
Altas pérdidas. Problemas de Regulación.
11 | Red subterránea Cd. Altamirano centro | Centro Sur | Alto índice de fallas por instalaciones obsoletas, sectores sobrecargados, riesgo en la operación de la red y reducción de pérdidas técnicas. | Reducción de inconformidades, reducción de pérdidas, reducción de costos operativos, mayor confiabilidad y seguridad hacia el cliente y hacia la empresa. | En la opción 1 se pretende hacer una conversión de red aérea a subterránea del centro de la ciudad con optimización de redes de baja tensión, en la opción 2 se propone la misma obra adicionando la conversión de aéreo a subterráneo la troncal del circuito que suministra energía al área de estudio. | La Opción 1 es la que presenta los mejores beneficios ya que se requiere menor inversión y los beneficios en reducción de pérdidas son prácticamente los mismos en ambas opciones, del análisis costo-beneficio tenemos un VPN de
226.7 millones de pesos, un B/C de 4.96 y una TIR de 76.43%.
12 | Aseguramiento de la medición con tecnología AMI en Zona Nezahualcóyotl | Valle de México Centro | Es la Zona con mayor porcentaje de pérdidas de su división con un registro de 34.84% del total de la energía recibida. | Reducción de Pérdidas (recuperación de las ventas de energía), energía no servida, ahorros operativos de comercialización. | En la opción 1 se considera sustitución de medidores normales por tecnología AMI, retiro de red secundaria y reemplazo de transformadores de diferentes capacidades y para la opción 2 se consideran medidores AMI, reemplazo de algunos transformadores y sustitución de la red de baja tensión por cable múltiple forrado. | La Opción 1 es la que presenta los mejores beneficios ya que el impacto en la reducción de pérdidas es mayor que la opción 2, del análisis costo-beneficio tenemos un VPN de
196.1 millones de pesos, un B/C de 1.29 y una TIR de 15.83%.
13 | Aseguramiento de la medición con tecnología AMI en Zona Polanco | Valle de México Centro | Esta Zona registró un porcentaje de pérdidas de 14.54 % del total de la energía recibida. | Reducción de Pérdidas, reducción de gastos operativos (Mano de obra, combustibles, etc.). | En la opción 1 se considera sustitución de medidores normales por tecnología AMI y para la opción 2 se consideran medidores electrónicos de Autogestión. | La Opción 1 es la que presenta los mejores beneficios ya que el impacto en la reducción de pérdidas es mayor que la opción 2, del análisis costo-beneficio tenemos un VPN de
46.9 millones de pesos, un B/C de 1.87 y una TIR de 23.07%.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Anexo Tabla 6.3.6.
TABLA 6.3.6. CONCEPTOS DE INVERSIÓN PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN
Fondo de Inversión | Programas y proyectos de Inversión | Conceptos de Inversión
Ampliaciones de Líneas de Distribución. | I. Instalación de dispositivos para la prevención de colapsos en líneas de alta tensión. | · Ampliaciones normales de líneas de subtransmisión.
| II. Cambio de cable de potencia en líneas de 115 kV. | · Reemplazo de postes.
· Mejoras obras civiles a líneas subtransmisión.
Ampliaciones Subestaciones de Distribución. | I. Modernización de Subestaciones de Distribución. | · Ampliaciones normales a subestaciones.
| II. Demanda Incremental (Inv. Financiada). | · Mejoras del sistema de tierras.
· Reemplazo de interruptores.
· Mejoras / obras civiles de subestaciones.
· Modernización de subestaciones (Protecciones, Transformadores, Interruptores).
Ampliación a redes de Distribución | I. Reducción de Pérdidas. | · Ampliaciones normales a redes.
| II. Confiabilidad en las Redes Generales de Distribución. | · Instalaciones de Capacitores.
| III. Instalación de Equipo para el Control Supervisorio de Distribución (SCADA). | · Instalación de equipos de conexión y desconexión.
| IV. Modernización de la Av. Paseo de la Reforma (Red subterránea). | · Construcción y refuerzo de líneas primarias.
| V. Interconexión Isla de Holbox. | · Mejoras a redes secundarias.
| VI. Modernización del Cable Submarino de Isla Mujeres. | · Reemplazo de postes.
| VII. Conversión Aéreo a Subterráneo (SECTUR). | · Mejora a sistemas subterráneos.
| VIII. Conversión de la Red Eléctrica de Baja California Sur. | · Instalación de apartarrayos y corta circuitos.
IX. Instalación de dispositivos para la prevención de colapsos en líneas de media tensión.
X. Red Eléctrica Inteligente (sistemas).
Equipo de Trabajo para Distribución | I. Equipamiento Operativo para las Redes Generales de Distribución. | · Equipo de cómputo, comunicación, transporte, laboratorio, herramienta de trabajo y diversos, etc.
Edificios Distribución | I. Edificios para la Operación y Mantenimiento de Distribución. | · Construcción, ampliación o adquisición de edificios y terrenos.
Acometidas | I. Instalación de Acometidas. | · Para conexión y modificación de servicios.
Medidores y Equipo de Medición | I. Instalación de Medidores AMI para reducción de pérdidas. | · Adquisición de equipos dedicados a la medición de la energía eléctrica para la atención de usuarios.
| II. Modernización (cambio de medidores electromecánicos por electrónicos). | · Modernización de la medición.
| III. Reducción pérdidas (Inv. Financiada). | · Regularización de servicios.
· Mejoras a redes secundarias.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.